信阳师范学院供电专线二期配电工程清单

| 序号 | 项目名称 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ号开闭所高压供电线路改造工程 | 1、高压供电电缆敷设、连接、测试。 2、箱式变电站、电缆分接箱等高压设备安装调试。 3、12芯光纤通信电缆敷设、并与箱式变电站综合自动化微机保护、微机后台监控系统进行联接，在控制中心实现“三遥”功能。 4、电缆顶管及电缆沟开挖，明电缆沟及电缆隧道砌筑，箱式变电站及电缆分接箱基座砌筑。 |
| 2 | Ⅱ号开闭所高压供电线路改造工程 | 1、高压供电电缆敷设、连接、测试。 2、箱式变电站、电缆分接箱等高压设备安装调试。 3、12芯光纤通信电缆敷设、并与箱式变电站综合自动化微机保护、微机后台监控系统进行联接，在控制中心实现“三遥”功能。 4、电缆顶管及电缆沟开挖，明电缆沟及电缆隧道砌筑，箱式变电站及电缆分接箱基座砌筑。 |
| 3 | Ⅰ号开闭所高压供电设备采购 | 1、箱式变电站5台，其中：400、500、1250kVA各1台，630kVA2台。2、箱式变电站要求达到遥测、遥控、遥调“三遥”功能 3、电缆分接箱（带负荷开关）10台，电缆分接箱（不带负荷开关）1台。 |
| 4 | Ⅱ号开闭所高压供电设备采购 | 1、箱式变电站5台，其中：400、500、630、1000、1250kVA各1台。 2、箱式变电站要求达到遥测、遥控、遥调“三遥”功能 3、电缆分接箱（带负荷开关）3台，电缆分接箱（不带负荷开关）2台。 |
| 5 | 南校区低压配电改造工程 | 1、箱式变电站低压侧，新、旧供电电缆与供电设备调整改造。 2、老电缆沟改造，新电缆沟开挖、砌筑。 |
| 6 | 海苑低压配电改造工程 | 1、箱式变电站低压侧，新、旧供电电缆与供电设备调整改造。 2、老电缆沟改造，新电缆沟开挖、砌筑。 |
| 7 | 北校区低压配电改造工程 | 1、箱式变电站低压侧，新、旧供电电缆与供电设备调整改造。 2、老电缆沟改造，新电缆沟开挖、砌筑。 |

一、Ⅰ号开闭所供电专线二期高压配电工程

| 序号 | 产品名称 | 国别 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆顶管 | 中国 | 1、电缆顶管MPP-Φ200 | 米 | 1083 |
| 2 | 电缆 | 中国 | 1、铝缆ZR-YJLV22-8.7/15-3×300 | 米 | 1553 |
| 3 | 电缆 | 中国 | 1、铝缆ZR-YJLV22-8.7/15-3×240 | 米 | 1500 |
| 4 | 电缆 | 中国 | 1、铝缆ZR-YJLV22-8.7/15-3×185 | 米 | 593 |
| 5 | 电缆 | 中国 | 1、铝缆ZR-YJLV22-8.7/15-3×150 | 米 | 282 |
| 6 | 电缆 | 中国 | 1、铝缆ZR-YJLV22-8.7/15-3×120 | 米 | 18 |
| 7 | 电缆 | 中国 | 1、铝缆ZR-YJLV22-8.7/15-3×95 | 米 | 355 |
| 8 | 电缆 | 中国 | 1、铝缆ZR-YJLV22-8.7/15-3×70 | 米 | 264 |
| 9 | 电缆敷设 | 中国 | 400mm2以下，电缆敷设、电缆头制作、连接等。 | 米 | 4565 |
| 10 | 箱变基座 | 中国 | 1、箱变基础应埋置在老土上.故埋置深度应根据实际情况调整.砖基础采用240厚MU15蒸压灰砂砖M7.5水泥砂浆砌筑。砖墩基础内外表面均应用20厚1:2防水砂浆粉面。基础表面平整度误差应小于3mm。 2、本基础适合的箱变底座外形尺5200mmX2400mm 3、含土方、基础、接地网。 | 个 | 7 |
| 11 | 分接箱基座 | 中国 | 1、电缆分接箱基础应埋置在老土上.故埋置深度应根据实际情况调整.砖基础采用240厚MU15蒸压灰砂砖M7.5水泥砂浆砌筑。砖墩基础内外表面均应用20厚1:2防水砂浆粉面。基础表面平整度误差应小于3mm。 2、含土方、基础、接地网。 | 个 | 11 |
| 12 | 箱变安装 | 中国 | 吊装固定、线路连接、电缆头制作、箱变测试。 | 台 | 7 |
| 13 | 分接箱安装 | 中国 | 线路连接、电缆头制作、分接箱安装测试。 | 台 | 11 |
| 14 | 电缆沟改造 | 中国 | - 原有过路12米电缆沟拆除。 - 过路敷设10根SC150*14米镀锌钢管。 - 含路面开挖及恢复。 | 米 | 52 |
| 15 | 电缆沟改造 | 中国 | 1、原有电缆支架拆除。 2、新支架采用热浸镀∠50*5角钢，间距800mm 3、电缆沟修补，盖板更换。 | 米 | 256 |
| 16 | 电缆沟砌筑 | 中国 | 1、净宽×高为800×770mm 2、由下至上结构为：100mm厚C15混凝土垫层、C30钢筋混凝土沟、20mm厚1：2防水砂浆光面、200厚C30预制盖板。支架采用热浸镀角钢，横向规格不低于∠50×5，竖向规格不低于∠63×6，间距800mm。另需考虑电缆沟排水措施。含路面开挖及恢复。 | 米 | 50 |
| 17 | 电缆沟砌筑 （明） | 中国 | 1、净宽×高为600×600mm； 2、支架采用热浸镀角钢，横向规格不低于∠50×5，竖向规格不低于∠63×6，间距800mm。另需考虑电缆沟排水措施。 | 米 | 200 |
| 18 | 电缆隧道 | 中国 | 1、隧道宽1200，层架宽700，通道宽500，隧道高1500，两端设人孔井，中间与一期电缆沟设交叉口 2、由下至上结构为：300mm厚片石基础、100mm厚C15混凝土垫层、C30钢筋混凝土沟、20mm厚1：2防水砂浆光面、250厚C30现浇面。支架采用热浸镀角钢，横向规格不低于∠50×5，竖向规格不低于∠63×6，间距800mm。另需考虑电缆沟排水措施。含路面开挖及恢复。 | 米 | 27 |
| 19 | 电缆沟 | 中国 | 1、电缆沟开挖、回填，路面恢复。 2、警示带、铺沙盖保护板 | 米 | 2216 |
| 20 | 监控系统 | 中国 | 光纤敷设，控制中心微机后台监控系统与开闭所、箱变之间进行联接，实现遥测、遥控、遥调的“三遥”功能。 | 套 | 1 |

二、Ⅱ号开闭所供电专线二期高压配电工程

| 序号 | 产品名称 | 国别 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆顶管 | 中国 | 1、电缆顶管MPP-Φ200 | 米 | 840 |
| 2 | 电缆 | 中国 | 1、铝缆ZR-YJLV22-8.7/15-3×300 | 米 | 930 |
| 3 | 电缆 | 中国 | 1、铝缆ZR-YJLV22-8.7/15-3×240 | 米 | 444 |
| 4 | 电缆 | 中国 | 1、铝缆ZR-YJLV22-8.7/15-3×185 | 米 | 1134 |
| 5 | 电缆 | 中国 | 1、铝缆ZR-YJLV22-8.7/15-3×150 | 米 | 120 |
| 6 | 电缆 | 中国 | 1、铝缆ZR-YJLV22-8.7/15-3×95 | 米 | 24 |
| 7 | 电缆敷设 | 中国 | 400mm2以下，电缆敷设、电缆头制作、连接等。 | 米 | 2652 |
| 8 | 箱变基础 | 中国 | 1、箱变基础应埋置在老土上.故埋置深度应根据实际情况调整.砖基础采用240厚MU15蒸压灰砂砖M7.5水泥砂浆砌筑。砖墩基础内外表面均应用20厚1:2防水砂浆粉面。基础表面平整度误差应小于3mm。 2、本基础适合的箱变底座外形尺5200mmX2400mm 3、含土方、基础、接地网。 | 个 | 3 |
| 9 | 分接箱基座 | 中国 | 1、电缆分接箱基础应埋置在老土上.故埋置深度应根据实际情况调整.砖基础采用240厚MU15蒸压灰砂砖M7.5水泥砂浆砌筑。砖墩基础内外表面均应用20厚1:2防水砂浆粉面。基础表面平整度误差应小于3mm。 2、含土方、基础、接地网。 | 个 | 5 |
| 10 | 箱变安装 | 中国 | 吊装固定、线路连接、电缆头制作、箱变测试 | 台 | 3 |
| 11 | 分接箱安装 | 中国 | 线路连接、电缆头制作、分接箱安装测试。 | 台 | 5 |
| 12 | 电缆沟 | 中国 | 1、电缆沟开挖、回填，路面恢复。 2、警示带、铺沙盖保护板 | 米 | 1780 |
| 13 | 监控系统 | 中国 | 光纤敷设，控制中心微机后台监控系统与开闭所、箱变之间进行联接，实现遥测、遥控、遥调的“三遥”功能。 | 套 | 1 |

三、Ⅰ号开闭所专线二期高压供电设备采购

| 序号 | 产品名称 | 国别 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ开-1号箱变 | 中国 | SCB11-630KVA/10 DYn11 | 台 | 1 |
| 2 | Ⅰ开-2号箱变 | 中国 | SCB11-500KVA/10 DYn11 | 台 | 1 |
| 3 | Ⅰ开-3号箱变 | 中国 | SCB11-400KVA/10 DYn11 | 台 | 1 |
| 4 | Ⅰ开-4号箱变 | 中国 | SCB11-630KVA/10 DYn11 | 台 | 1 |
| 5 | Ⅰ开-11号箱变 | 中国 | SCB11-1250KVA/10 DYn11 | 台 | 1 |
| 6 | 电缆分接箱 | 中国 | 进线采用真空断路器，出线采用SF6负荷开关-熔断器组合电器，均为电动操作，AC220V；进出线单元均配置两只电流互感器，进线单元CT精度为0.5/10P10，出线单元CT精度0.5；进出线单元均配三只指针电流表；进线单元配置接地闭锁装置；断路器单元配置一套保护装置，具有过流、速断保护功能；进出线单元均配置FCI-IV面板型短路、接地故障指示器；采用欧式电缆附件(不含冷/热缩终端) | 套 | 10 |
| 7 | 电缆分接箱 | 中国 | 箱体采用不锈钢,采用面板式带电显示器,带核相功能。接地肘头/3只，绝缘操作杆1只，出线预留接地检修接口，采用接地肘头实现可视接地接地检修 | 套 | 1 |

四、Ⅱ号开闭所专线二期高压供电设备采购

| 序号 | 产品名称 | 国别 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ开-12号箱变 | 中国 | SCB11-500KVA/10 DYn11 | 台 | 1 |
| 2 | Ⅰ开-13号箱变 | 中国 | SCB11-1000KVA/10 DYn11 | 台 | 1 |
| 3 | Ⅱ开-3号箱变 | 中国 | SCB11-1250KVA/10 DYn11 | 台 | 1 |
| 4 | Ⅱ开-5号箱变 | 中国 | SCB11-400KVA/10 DYn11 | 台 | 1 |
| 5 | Ⅱ开-7号箱变 | 中国 | SCB11-6300KVA/10 DYn11 | 台 | 1 |
| 6 | 电缆分接箱 | 中国 | 进线采用真空断路器，出线采用SF6负荷开关-熔断器组合电器，均为电动操作，AC220V；进出线单元均配置两只电流互感器，进线单元CT精度为0.5/10P10，出线单元CT精度0.5；进出线单元均配三只指针电流表；进线单元配置接地闭锁装置；断路器单元配置一套保护装置，具有过流、速断保护功能；进出线单元均配置FCI-IV面板型短路、接地故障指示器；采用欧式电缆附件(不含冷/热缩终端) | 套 | 3 |
| 7 | 电缆分接箱 | 中国 | 箱体采用不锈钢,采用面板式带电显示器,带核相功能。接地肘头/3只，绝缘操作杆1只，出线预留接地检修接口，采用接地肘头实现可视接地接地检修 | 套 | 2 |

五、供电专线二期南校区低压配电改造工程

| 序号 | 产品名称 | 国别 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增电缆 | 中国 | 1、VLV223*25+1*16 | 米 | 84 |
| 2 | 新增电缆 | 中国 | 1、VLV223*50+1*25 | 米 | 198 |
| 3 | 新增电缆 | 中国 | 1、VLV223*70+1*35 | 米 | 36 |
| 4 | 新增电缆 | 中国 | 1、VLV223*95+1*50 | 米 | 62 |
| 5 | 新增电缆 | 中国 | 1、VLV223*120+1*70 | 米 | 72 |
| 6 | 新增电缆 | 中国 | VLV224*240 | 米 | 1068 |
| 7 | 旧电缆拆除 | 中国 | 35mm2以下 | 米 | 120 |
| 8 | 旧电缆拆除 | 中国 | 120mm2以下 | 米 | 2129 |
| 9 | 旧电缆拆除 | 中国 | 240mm2以下 | 米 | 3683 |
| 10 | 旧电缆重敷设 | 中国 | 35mm2以下 | 米 | 60 |
| 11 | 旧电缆重敷设 | 中国 | 120mm2以下 | 米 | 682 |
| 12 | 旧电缆重敷设 | 中国 | 240mm2以下 | 米 | 871 |
| 13 | 电缆沟砌筑 12回 | 中国 | 1、净宽*高1200*800mm，12回路。 2、结构为：宽1600 *300mm厚片石基础，100mm厚C15混凝土垫层，250mm厚C30钢筋混凝土沟底，20mm厚1：2防水砂浆光面、200厚C30预制载重盖板，沟壁370mm砖砌筑。支架采用热浸镀角钢，横向规格不低于∠50×5，竖向规格不低于∠63×6，间距800mm。另需考虑电缆沟排水措施。 3、含路面开挖及恢复。 | 米 | 14 |
| 14 | 电缆沟砌筑 16回 | 中国 | 1、净宽*高1200*1500mm，16回路。 2、结构为：宽1600 *300mm厚片石基础，100mm厚C15混凝土垫层，250mm厚C30钢筋混凝土沟底，20mm厚1：2防水砂浆光面、250厚C30钢筋混凝土现浇面，沟壁370mm砖砌筑。支架采用热浸镀角钢，横向规格不低于∠50×5，竖向规格不低于∠63×6，间距800mm。另需考虑电缆沟排水措施。 3、圆检查井口3个。 4、含路面开挖及恢复。 | 米 | 18 |
| 15 | 电缆沟砌筑 | 中国 | 净宽*高600*400mm 10回，盖板800*600*60. 支架采用热浸镀角钢，横向规格不低于∠40×4，竖向规格不低于∠50×5，间距800mm。 | 米 | 44 |
| 16 | 电缆沟改造 | 中国 | 300*400mm沟，内粉收光、上口找平、更换支架。 | 米 | 79 |
| 17 | 更换电缆支架 | 中国 | ∠50×5热浸镀角钢，接地线，8回。含材料、人工 | 个 | 281 |
| 18 | 更换电缆支架 | 中国 | ∠40×4热浸镀角钢，接地线，3回。含材料、人工 | 个 | 79 |
| 19 | 更换电缆支架 | 中国 | ∠40×4热浸镀角钢，接地线，6回。含材料、人工 | 个 | 166 |
| 20 | 更换盖板 | 中国 | 800*500*60mm砼加筋盖板 | 块 | 117 |
| 21 | 揭盖盖板 | 中国 | 1000mm以下 | 米 | 377 |
| 22 | 揭盖盖板 | 中国 | 1500mm以下 | 米 | 362 |
| 23 | 电缆沟清理 | 中国 | 垃圾清运 | 米 | 739 |
| 24 | 直埋电缆沟 | 中国 | 1、3-5根电缆沟挖填，上口*下口1000*800mm。 2、警示带、铺沙盖保护板 | 米 | 128.5 |
| 25 | 直埋电缆沟 | 中国 | 1、1-2根电缆沟挖填，上口*下口900*400mm。 2、警示带、铺沙盖保护板 | 米 | 135 |
| 26 | 找电缆人工挖沟 | 中国 | 宽*深1000*900mm,回填 | 米 | 371 |
| 27 | 电缆保护管 | 中国 | Ф150mm，含材料、人工 | 米 | 508 |
| 28 | 电缆接线井 | 中国 | 1、外径600*600*600mm，240mm砖砌筑 2、内粉收光，周边贴地板砖、顶花岗岩。 | 个 | 2 |
| 29 | 电缆接线井 | 中国 | 1、外径1000*800*800mm，240mm砖砌筑。 2、内粉收光，周边贴地板砖、顶花岗岩。 | 个 | 2 |
| 30 | 电缆接线箱 | 中国 | 不锈钢,高*宽*厚600*400*300mm。 | 个 | 1 |
| 31 | 破拆、恢复砼路面 | 中国 | 250mm厚*800mm宽，含材料、人工 | 米 | 43.9 |
| 32 | 破拆、恢复砼地坪 | 中国 | 150mm厚*800mm宽，含材料、人工 | 米 | 22.7 |
| 33 | 彩色人行道板砖 | 中国 | 1000mm宽，含材料、人工 | 米 | 269 |
| 34 | 新增断路器 | 中国 | 80A塑壳，含电度表、互感器、铜排、配线 | 个 | 2 |
| 35 | 新增断路器 | 中国 | 125A塑壳，含电度表、互感器、铜排、配线 | 个 | 4 |
| 36 | 新增断路器 | 中国 | 160A塑壳，含电度表、互感器、铜排、配线 | 个 | 1 |
| 37 | 新增断路器 | 中国 | 500A塑壳，含电度表、互感器、铜排、配线 | 个 | 1 |
| 38 | 新增断路器 | 中国 | 250 A塑壳，含电度表、互感器、铜排、配线 | 个 | 1 |
| 39 | 路灯控制器 | 中国 | 光控加时控 | 套 | 1 |
| 40 | 路灯移装 | 中国 | 1、移装路灯人工、材料。2、基座300*300*300 | 套 | 1 |
| 41 | 配电柜 | 中国 | GGD，主断路器智能603A，分断路器塑壳200A*16个 | 台 | 1 |
| 42 | 桥架 | 中国 | 300*200mm | 米 | 200 |

六、供电专线二期海苑低压配电改造工程

| 序号 | 产品名称 | 国别 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增电缆 | 中国 | NHYJV22-1KV-4*240 | 米 | 252 |
| 2 | 新增电缆 | 中国 | YJV22-1KV-4*185 | 米 | 1038 |
| 3 | 新增电缆 | 中国 | YJV22-1KV-4*240 | 米 | 396 |
| 4 | 新增电缆 | 中国 | YJV22-1KV-4*70 | 米 | 126 |
| 5 | 新增电缆 | 中国 | VLV224*95 | 米 | 408 |
| 6 | 电缆沟砌筑 20回 | 中国 | 1、净宽*高1000*800mm，20回路。 2、结构为： 100mm厚C15混凝土垫层，250mm厚C30钢筋混凝土沟底，20mm厚1：2防水砂浆光面、200厚C30预制载重盖板，沟壁370mm砖砌筑。支架采用热浸镀角钢，横向规格不低于∠50×5，竖向规格不低于∠63×6，间距800mm。另需考虑电缆沟排水措施。 3、含路面开挖及恢复。 | 米 | 18 |
| 7 | 电缆沟砌筑 10回 | 中国 | 1、净宽*高600*700mm，10回路。 2、结构为：240 mm砖砌筑，内外20mm厚1：2防水砂浆光面，60mm厚C30预制加筋盖板，支架采用热浸镀角钢，横向规格不低于∠50×5，竖向规格不低于∠63×6，间距800mm。另需考虑电缆沟排水措施。 3、地面以上砌筑。 | 米 | 200 |
| 8 | 砌筑挡土墙 | 中国 | 1、240mm砖砌筑，高1200mm。 2、回填土、150mm厚C15砼地坪。 | 米 | 23.5 |
| 9 | 揭盖盖板 | 中国 | 1000mm以下 | 米 | 131 |
| 10 | 直埋电缆沟 | 中国 | 1、1-2根电缆沟挖填，上口*下口900*400mm。 2、警示带、铺沙盖保护板 | 米 | 75 |
| 11 | 找电缆人工挖沟 | 中国 | 宽*深1000*900mm,回填 | 米 | 62.6 |
| 12 | 破拆、恢复砼路面 | 中国 | 250mm厚*800mm宽，含材料、人工 | 米 | 89.6 |
| 13 | 彩色人行道板砖 | 中国 | 1000mm宽，含材料、人工 | 米 | 57 |

七、供电专线二期北校区低压配电改造工程

| 序号 | 产品名称 | 国别 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增电缆 | 中国 | YJV22-1KV-4*185 | 米 | 150 |
| 2 | 新增电缆 | 中国 | VLV223*120+1*70 | 米 | 96 |
| 3 | 新增电缆 | 中国 | VLV223*240+1*120 | 米 | 546 |
| 4 | 旧电缆拆除 | 中国 | 120mm2以下 | 米 | 431 |
| 5 | 旧电缆拆除 | 中国 | 240mm2以下 | 米 | 1365 |
| 6 | 旧电缆重敷设 | 中国 | 120mm2以下 | 米 | 511 |
| 7 | 旧电缆重敷设 | 中国 | 240mm2以下 | 米 | 1153 |
| 8 | 揭盖盖板 | 中国 | 1000mm以下 | 米 | 28.5 |
| 9 | 直埋电缆沟 | 中国 | 1、3-5根电缆沟挖填，上口*下口1000*800mm。 2、警示带、铺沙盖保护板 | 米 | 119 |
| 10 | 直埋电缆沟 | 中国 | 1、1-2根电缆沟挖填，上口*下口900*400mm。 2、警示带、铺沙盖保护板 | 米 | 314 |
| 11 | 找电缆人工挖沟 | 中国 | 宽*深1000*900mm,回填 | 米 | 291 |
| 12 | 电缆保护管 | 中国 | Ф150mm，含材料、人工 | 米 | 132 |
| 13 | 破拆、恢复砼路面 | 中国 | 250mm厚*800mm宽，含材料、人工 | 米 | 125 |
| 14 | 新增断路器 | 中国 | 200A塑壳，含电度表、互感器、铜排、配线 | 个 | 1 |
| 15 | 新增断路器 | 中国 | 315A塑壳，含电度表、互感器、铜排、配线 | 个 | 1 |
| 16 | 拆除配电箱、柜 | 中国 | 拆除、转运 | 个 | 2 |
| 17 | 砌筑护坡 | 中国 | 砌筑片石护坡，宽1000mm，高6000mm | 处 | 1 |
| 18 | 电缆涵管 | 中国 | 承插式Ф300mm砼涵管，含5个检查井 | 米 | 75 |